附件1

安徽新华学院2023年消防设施设备维保方案

一、消防维保建筑物

教学楼：1#-15#楼；宿舍楼：1#-22#楼、24#-30#、34#楼；实验楼：1#-5#；商业中心：一期至三期；科研办公楼；图书馆（新、老馆）；所有消防设备设施

二、消防维保方式

月度检查

三、消防维保内容

1、火灾自动报警和联动系统；

2、自动喷水灭火系统；

3、消火栓系统；

4、防排烟系统

5、气体灭火系统

6、应急照明、疏散指示标志

7、防火分隔系统

8、消防通讯及广播系统

9、灭火器及其它消防设施设备

四、维修依据及标准

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006

2、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

4、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

5、《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

五、月检维修保养要求

（一）火灾自动报警和联动系统

1、每月对火灾探测器、手动报警按钮及联动设备进行模拟火警、故障及联运试验；

2、每月对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行检修；

3、每月采用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;

4、每月对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修；

5、每月对备用电源进行充放电试验，主电源和备用电源自检；对消防系统联动设备检查和试验；

6、每月进行强制切断非消防电源消防联动试验1次。

（二）自动喷淋系统：

1、每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工作状态；

2、每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次，动作失常时马上通知贵单位及时更换；

3、每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

4、利用末端试水装置对水流指示器进行试验；

5、对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护；

6、对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位检查；

（三）消火栓系统

1、每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

2、每月检查室内消火栓、灭火器、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3、每月按安装总量的 30%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

4、每月对室外消火栓系统进行放水试验，对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换，检查出水口闷盖是否密封，有无缺损保持消防水源的清洁。检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

（四）防排烟系统

1、每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

2、每月按安装总量的 20%和 30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

3、每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

4、每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

5、每月按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的 20%试验手动方式关闭防火阀；每月试验自动方式关闭电动防火阀。

6、对防排烟控制设备做消防联动试验一次。

（五）气体灭火系统

1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

2、每月检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常。

3、每月检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。

4、每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常。

5、每月对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑。

6、每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风设施是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是6、放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作。

7、每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆。

8、每月检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化。

9、每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

10、每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

11、每半年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

（六）应急照明、疏散指示标志

1、每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养，如需更换，应与保卫处联系）。

2、每月按安装总量的 30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

3、每月检查应急照明系统和 EPS 系统电源工作是否正常，对电池组放电时间进行检查。

4、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。

（七）防火分隔系统

1、每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

2、每月按安装总量的 30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

3、每月度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

（八）消防通讯及广播系统

1、每月检查电话插孔、电梯对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

2、每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

3、在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

4、用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

六、维护标准

1、保证系统正常工作。

2、维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求，并且满足现行消防规范的要求。

3、设备发生故障，贵公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场，二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向我司汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

4、提供详细的月检报告（含检查记录、问题清单等），以方便备案。

附件2

安徽新华学院2023年消防设施设备检测方案

一、检测范围

教学楼：1#-15#楼；宿舍楼：1#-22#楼、24#-30#、34#楼；实验楼：1#-5#；商业中心：一期至三期；科研办公楼；图书馆（新、老馆）；所有消防设备设施

二、检测依据

根据《中华人民共和国消防法》、《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）、中华人民共和国公安行业标准GA503-2004《建筑消防设施技术检验规程》及安徽省DB34/137-1997《建筑消防设施技术检验规程》相关的技术标准、规范进行检测。

三、检测工作包含但不限于如下内容

火灾自动报警系统；电气火灾监控系统；自动喷水灭火系统；室内消火栓系统；正压送风及机械防排烟系统；气溶胶灭火系统(气体灭火系统)；防火门；防火卷帘、防火窗；消防应急照明及疏散指示标志系统；消防电梯；钢结构防火涂料；其它检测项目

四、具体检测内容

（一）火灾自动报警和联动系统

1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况；

2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其报警功能；

3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试；

4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能；

5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；

6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；

7、检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；

8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；

9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号；

10、检测其它按照消防管理规范需要检测的消防设施设备。

（二）消防供水系统

1、检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；

2、检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；

3、检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；

4、检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；

5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等；

（三）室内消火栓系统

1、检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；

2、检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等；

3、检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；

4、检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度；

5、检查手动启泵按钮的设置及其功能；

（四）自动喷水（雾）灭火系统

1、检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；

2、检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；

3、检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能；

4、检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；

5、对报警阀组进行功能试验；

6、对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验；

（五）防排烟及通风空调系统

1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；

2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；

3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；

4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；

（六）防火门、防火卷帘和挡烟垂壁

对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测；

（七）气体灭火系统

1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况；

2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

五、检测要求

1、年度检测1次，出具规范消防自动设备检测报告.

2、检测单位对其检测报告负责，承担法律责任。

3、检测结果确保辖区消防主管单位通过。

附件3

安徽新华学院消防维保、消防检测分项报价表

| 序号 | 建筑物名称 | 校舍建筑面积（m²） | 维保报价（元/平方/年） | 检测报价（元/平方/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#教学楼 | 11112.74 |  |  |
| 2 | 2#教学楼 | 5564.86 |  |  |
| 3 | 3#、4#教学楼 | 9801.99 |  |  |
| 4 | 5#、6#教学楼 | 10587.55 |  |  |
| 5 | 7#、8#教学楼 | 8205.06 |  |  |
| 6 | 9#、10#教学楼 | 8468.93 |  |  |
| 7 | 11#、12#教学楼 | 12924.69 |  |  |
| 8 | 13#、14#教学楼 | 12839.37 |  |  |
| 9 | 15#教学楼 | 7369.53 |  |  |
| 10 | 17#学生公寓 | 10055.19 |  |  |
| 11 | 18#公寓楼 | 9042.07 |  |  |
| 12 | 三期食堂及活动中心 | 20721.3 |  |  |
| 13 | 一期学生活动中心 | 9968.77 |  |  |
| 14 | 1#实验楼 | 9420.02 |  |  |
| 15 | 2#实验楼 | 9251.74 |  |  |
| 16 | 3#、4#实验楼 | 17844.3 |  |  |
| 17 | 5#实验楼 | 13112.38 |  |  |
| 18 | 图书馆 | 11989.94 |  |  |
| 19 | 图书馆扩建 | 4701 |  |  |
| 20 | 科研大楼 | 11715.14 |  |  |
| 21 | 24#-26#楼 | 14595.64 |  |  |
| 22 | 19#-22#楼 | 19460.64 |  |  |
| 23 | 1#2#公寓楼 | 7504.84 |  |  |
| 24 | 3#学生公寓 | 7003.09 |  |  |
| 25 | 4#学生公寓 | 5784.34 |  |  |
| 26 | 5#学生公寓 | 5876.79 |  |  |
| 27 | 6#学生公寓 | 5628.04 |  |  |
| 28 | 7#学生公寓 | 10230 |  |  |
| 29 | 8#、9#学生公寓 | 18923.75 |  |  |
| 30 | 10#、11#学生公寓 | 19307.69 |  |  |
| 31 | 12#学生公寓 | 7866.66 |  |  |
| 32 | 13#、14#学生公寓楼 | 15903.37 |  |  |
| 33 | 15#、16#学生公寓楼 | 15903.37 |  |  |
| 34 | 27#公寓楼 | 12899.94 |  |  |
| 35 | 28#公寓楼 | 12274.44 |  |  |
| 36 | 29#公寓楼 | 12274.44 |  |  |
| 37 | 30#公寓楼 | 12274.44 |  |  |
| 38 | 34#公寓楼 | 6737.5 |  |  |
| 39 | 第二食堂及商业街 | 19134.64 |  |  |
| 40 | 合 计 | 444280.19 |  |  |

附件4

安徽新华学院消防维保、消防检测总价报价表

| 序号 | 消防维保年度总报价（元） | 消防检测年度总报价（元） | 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

附件5

| 消防设施器材设备材料维修更换部件报价表（报警设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号/规格/品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 报警探测器设备及底座 | 北大青鸟 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 2 | 消防手报及底座 | 北大青鸟 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 3 | 消防报警设备声光 | 北大青鸟 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 4 | 消防报警设备广播 | 北大青鸟 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 5 | 消火栓按钮 | 北大青鸟 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 6 | 楼层显示盘 | 北大青鸟 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 7 | 输入/输出模块 | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 8 | 输入模块 | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 9 | 隔离模块 | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 10 | 多线模块 | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 11 | 广播模块 | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 12 | 端子箱 | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 13 | 阻燃电线 | ZR-RVS2*1.5 |  |  | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 14 | 阻燃电线 | ZR-RVS2*2.5 |  |  | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 15 | 阻燃电线 | ZR-BV1.5 |  |  | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 16 | 阻燃电线 | ZR-BV2.5 |  |  | 卷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 17 | 电管 | KBG16 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 18 | 电管 | KBG20 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 19 | 电管 | KBG25 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 20 | 回路板（单） | 北大青鸟 |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 21 | 电源盘 | 北大青鸟 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 消防设施器材设备材料维修更换部件报价表（消火栓设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 型号/规格/品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 消火栓箱800*650*240 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 空箱价 |
| 2 | 消火栓箱1600*700*200 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 空箱价 |
| 3 | 消火栓箱1800*700*200 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 空箱价 |
| 4 | 灭火器箱（可装2只灭火器） |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 空箱价 |
| 5 | 消火栓箱玻璃 |  |  |  |  |  | 块 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 6 | 消火栓箱门框（含玻璃） |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 7 | 消火栓栓头（普通栓） |  |  | SN65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 8 | 消火栓栓头（减压栓） |  |  | SN65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 9 | 消火栓栓头（减压稳压栓） |  |  | SWN65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 10 | 消火栓栓头 （旋转减压稳压栓） |  |  | SWN65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 11 | 消防水带（20米） |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 12 | 消防水枪 |  |  | QZ19 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 13 | 水带接扣 |  |  | KD65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 14 | 消防软管自救卷盘 |  |  | 20米 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 15 | 浮球阀 |  |  | DN50 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 16 | 蝶阀 |  |  | DN65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 17 | 蝶阀 |  |  | DN100 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 18 | 蝶阀 |  |  | DN150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 19 | 闸阀 |  |  | DN65 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 20 | 闸阀 |  |  | DN100 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 21 | 闸阀 |  |  | DN150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 22 | 沟槽卡箍 |  |  | DN100-150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 23 | 沟槽弯头 |  |  | DN100-150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 24 | 沟槽三通 |  |  | DN100-150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 25 | 镀锌钢管 |  |  | DN100-150 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 26 | 钢管角铁吊架 |  |  | 定制 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 消防设施器材设备材料维修更换部件报价表（喷淋设备） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  | 型号/规格/品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 喷淋头 |  |  | DN15 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 2 | 隐蔽型喷淋头 |  |  | DN15 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 3 | 喷淋头装饰盖 |  |  | DN15 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 4 | 隐蔽型喷淋头装饰盖 |  |  | DN15 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 5 | 压力表 |  |  | 1.6Mpa |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 6 | 压力表弯 |  |  | DN15 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 7 | 快阀 |  |  | DN25 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 8 | 自动排气阀 |  |  | DN25 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 9 | 水流指示器 |  |  | DN50-80 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 10 | 水流指示器 |  |  | DN100-150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 11 | 信号蝶阀 |  |  | DN50-80 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 12 | 信号蝶阀 |  |  | DN100-150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 13 | 镀锌钢管 |  |  | DN25-32 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 14 | 镀锌钢管 |  |  | DN40-50 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 15 | 镀锌钢管 |  |  | DN65-80 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 16 | 镀锌钢管 |  |  | DN100-150 |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 17 | 镀锌管件 |  |  | DN25-32 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 18 | 镀锌管件 |  |  | DN40-50 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 19 | 镀锌管件 |  |  | DN65-80 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 20 | 镀锌管件 |  |  | DN100-150 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 21 | 湿式报警阀组 |  |  | DN100-150 |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 消防设施器材设备材料维修更换部件报价表（其它） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 型号/规格/品牌 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 备注 |
| 1 | 双头应急灯 |  | 3W |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 2 | 安全出口灯 |  | 3W |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 3 | 诱导灯 |  | 3W |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 4 | 楼层显示灯 |  | 3W |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 5 | 地面诱导灯 |  | 3W |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 6 | 防火卷帘门控制箱 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 7 | 控制箱主板 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 8 | 卷帘门控制箱蓄电池 |  | 12V ZHAOAN |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 9 | 手动升降按钮 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 10 | 防火电机600KG |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 11 | 防火电机800KG |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 12 | 防火电机1000KG |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 13 | 送排烟风机 |  | 7.5kw以下 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 14 | 送排烟风机 |  | 15kw以下 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 15 | 铝合金送风面板 |  | 800*400以下 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 16 | 送排烟阀执行机构 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 17 | 手动远程排烟阀控制机构（5M钢丝绳） |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 18 | 气体启停按钮 |  | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 19 | 气体放气灯 |  | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 20 | 气体控制模块 |  | 北大青鸟 |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 21 | 气体灭火报警主机 |  | 北大青鸟 |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |
| 22 | 七氟丙烷钢瓶（90L)不含药剂 |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  |  | 含拆装调试 |

备注：消防设施设备包括但不限于以上设备，报价单位可根据实际需求进行添加。

附件6

廉 政 承 诺 书

甲方：

乙方：

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、帐外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在帐外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

第七条 本承诺书一式四份，甲乙双方各持两份。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

法定代表人联系电话：                 法定代表人联系电话：

委托代理人：                         委托代理人：

项目负责人：                         项目负责人：

监督电话：15005518562                监督电话：

监督邮箱：xhjtdc@xinhuaedu.com       监督邮箱：

jtdsz@xinhuaedu.com

附件7

保证承诺书

致安徽新华学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：

- 保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效 。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：